湖北十堰职业技术（集团）学校

报 价 文 件

项目编号：ZJJT2021112301
项目名称: 2021年机房改造及综合布线工程项目

采购内容：机房改造及综合布线工程 

供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二一年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的 2021年机房改造及综合布线工程项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               
签发日期：      年     月     日

授权人及被授权人身份证（彩色扫描件）

供应商营业执照（彩色扫描件）
报 价 一 览 表

项目名称：   2021年机房改造及综合布线工程项目       

项目编号：   ZJJT2021112301                         

	序号
	货物名称
	
	规格
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1
	计算机部机房改造
	24口千兆接入交换机
	详见技术要求
	6
	台
	
	
	满足2个机房的网络布线

	
	
	超六类网线
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	电源线
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	强弱电网络布线辅材及施工安装等系统集成
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	UPS电源
	
	1
	个
	
	
	

	2
	汽车部机房改造设备清单
	24口千兆接入交换机
	详见技术要求
	3
	台
	
	
	满足1个机房的网络布线

	
	
	超六类网线
	
	1
	项
	
	
	

	
	
	双人钢质电脑桌
	
	48
	张
	
	
	

	
	
	电脑凳或电脑椅
	
	96
	个
	
	
	

	
	
	强弱电网络布线辅材及施工安装等系统集成（包含旧机房）
	
	1
	项
	
	
	

	交货期
	

	质 保 期
	

	报价文件有效期
	

	总 报 价
	


法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
报价时间：      年     月      日

技术要求：
一、计算机部机房改造设备清单（满足2个机房的网络布线）
	序号
	货物名称
	技术配置要求
	数量
	单位

	1
	24口千兆接入交换机
	1、★固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，标准1U设备，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章；
2、★交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章；
4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章
5、★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章； 
6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章；
7、★符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章；
8. ★支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告并加盖厂商投标专用章；
9、★为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，加盖投标专用章；
10、★提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖投标公章；
11、★提供国家强制认证CCC认证书复印件，加盖投标公章；
12、★工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图并加盖公章。
	6
	台

	2
	超六类网线
	超六类非屏蔽低烟无卤网线，铜线芯：0.5士0.01mm；成品外径：5.1mm。
正品超六类非屏蔽RJ45千兆网络水晶头。
	1
	项

	3
	电源线
	国标、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线3芯，RVV3*10平方*30米，ＰＶＣ（聚氯乙烯），无氧铜丝，产品执行标准GB/T5023.5-2008，具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。
国标、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线3芯，RVV3*6平方*300米，ＰＶＣ（聚氯乙烯），无氧铜丝，产品执行标准GB/T5023.5-2008，具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。
国标、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线3芯，RVV3*2.5平方*600米，ＰＶＣ（聚氯乙烯），无氧铜丝，产品执行标准GB/T5023.5-2008，具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。
	1
	项

	4
	强弱电网络布线辅材及施工安装等系统集成
	壁挂式机柜、镀锌钢管、空开、国标9孔3插优质插座，额定功率：≥2500w、国标优质线槽等辅材(配套套管，地面明线槽须用钢质弧形线槽)PVC线管线槽、纺锤绝缘子、分线盒、接地汇接箱、底盒盖板、弯头、接地铜导线、铜线耳、金属波纹管、卡箍、钢丝、铁丝、扎带、胶布、穿线器、支接、锁扣、钉子、螺丝、卡扣、抱箍滑石粉等；

强电配电系统：本工程供电系统采用三相五线制，采用电缆线槽上或下走线方式。输出配电箱所输出的三路交流电源向各种机房设备供电：计算机供电，机柜（含网络交换机、路由器、服务器等）供电,设备供电按设备总用量的1.5倍预留；在网络教室设挂墙式市电配电箱（内装配套开关，若干其他支路开关，具体数量及容量根据每列计算机数量确定，每列均可单独通断），从挂墙式市电配电箱引若干条市电主干电缆,至每列计算机（连接在每相电的计算机总功率保证三相均衡）；从挂墙式市电配电箱引若干条分支电缆（RVV3*2.5 mm2线）引至各计算机终端，终端采用9孔公牛插座为计算机供电；连接处采用金属软管护套。

弱电网络布线：采用超六类综合布线产品，超六类双绞线由高品质的超六类4对铜质双绞线组成，可支持1000M的传输速度，超六类双绞线的距离限制是无源连接小于90米, 从工作区敷设到配线柜的超六类水平线缆，数据部分选用24口六类压接式配线架，六类24口配线架是采用模块化配线架设计，支持GigaSPEED系统，配线架模块的背部具有明显的色标，配置2U理线架，线缆定位器可以支撑端接在配线架上的超六类双绞线，使双绞线保持在允许的弯曲度内；
	1
	项

	5
	UPS电源
	单进单出
输入额定电压：208Vac/220 Vac/230Vac/240Vac
输入电压可变范围：110~176Vac（50%~100%负载线性降额） 176~288Vac（不降额）
输入频率变化范围：40~70Hz
★输入功率因数：≥0.99
输出额定电压：208 Vac（PF=0.9）/220 Vac /230 Vac /240Vac
★输出电压稳压精度：±1%
输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%
★输出功率因数：0.9
★输出波形失真度:≤1%(线性负载）；≤4%（非线性负载）≤1%(线性负载）；≤3%（非线性负载）
输出电流峰值系数：3:1
过载能力：102%＜负载≤110%，10 分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，1 分钟后转旁路；125%＜负载≤150%负载，30秒后转旁路
★系统效率：在线模式：≥95%@100%负载，ECO 模式：≥98%
切换时间：0 ms
并机数：4台
显示：LCD+LED
运行温度：0～40℃
防护等级：IP20
1. 以上“★”标出的指标，必须提供有效期内泰尔认证中心出具的检测报告复印件测试指标作为评分依据，原件备查；其它指标投标方提供产品彩页原件作为评分依据。
2. UPS生产厂家，必须获得ISO9000系列质量认证、1SO14001环境保护认证环保以及职业健康安全管理体系证、
3. 本市不少于一家直属维修服务网点，并提供获得厂家授权证书
4. ★UPS、蓄电池要求为同一品牌，且应具备原厂完善的售后服务方案。
5. UPS电源主机、蓄电池具备信息产业部的TLC认证与检验报告； 蓄电池必须满足8、9烈度抗震要求，需要提供信息产业部通信设备抗震性能质量监督中心出具的抗震证书和检测报告
6. UPS电源主机必须提供节能认证
	1
	个


二、汽车部机房改造设备清单（满足1个机房的网络布线）

	序号
	货物名称
	技术配置要求
	数量
	单位

	1
	24口千兆接入交换机
	1、★固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，标准1U设备，提供官网截图证明并；
2、★交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章；
4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章
5、★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章； 
6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章；
7、★符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章；
8. ★支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告并加盖厂商投标专用章；
9、★为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，加盖投标专用章；
10、★提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖投标公章；
11、★提供国家强制认证CCC认证书复印件，加盖投标公章；
12、★工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图并加盖公章。
	3
	台

	2
	超六类网线
	超六类非屏蔽低烟无卤网线，铜线芯：0.5士0.01mm；成品外径：5.1mm。
正品超六类非屏蔽RJ45千兆网络水晶头。
	1
	项

	3
	双人钢质电脑桌
	桌子长度1.4m宽度0.7m高度0.75m，木板采用电子锯精密开料，桌面2.5厘米实木颗粒环保板，封边利用德国全自动封边28*2mm优质PVC同色封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，E1级环保板可提供质检报告，架子加厚2.5厘米方管，管壁厚度≥1.4毫米，（不含表面喷涂后的厚度）架子中间放主机箱左右采用冷轧板(ST13/14),厚度≥0.8毫米，设计有透气孔防止机箱过热，后背设有拉杆防止机箱掉落，使桌子更加牢固，机箱高度60厘米左右宽度40厘米内径，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫；颜色：白色 。


	48
	张

	4
	电脑凳或电脑椅
	电脑凳 (四方凳)规格：≥25mm厚防火面板（与桌面颜色同色），凳面板：长360×宽260，铁架为≥25×25mm厚≥1.4mm方管焊接而成，表面白色喷漆处理，铁架高390㎜，方凳四脚要用耐磨防滑尼龙脚垫套好。
	96
	个

	5
	强弱电网络布线辅材及施工安装等系统集成（包含旧机房）
	壁挂式机柜、镀锌钢管、空开、国标9孔3插优质插座，额定功率：≥2500w、国标优质线槽等辅材(配套套管，地面明线槽须用钢质弧形线槽)PVC线管线槽、纺锤绝缘子、分线盒、接地汇接箱、底盒盖板、弯头、接地铜导线、铜线耳、金属波纹管、卡箍、钢丝、铁丝、扎带、胶布、穿线器、支接、锁扣、钉子、螺丝、卡扣、抱箍滑石粉等；

强电配电系统：本工程供电系统采用三相五线制，采用电缆线槽上或下走线方式。输出配电箱所输出的三路交流电源向各种机房设备供电：计算机供电，机柜（含网络交换机、路由器、服务器等）供电,设备供电按设备总用量的1.5倍预留；在网络教室设挂墙式市电配电箱（内装配套开关，若干其他支路开关，具体数量及容量根据每列计算机数量确定，每列均可单独通断），从挂墙式市电配电箱引若干条市电主干电缆,至每列计算机（连接在每相电的计算机总功率保证三相均衡）；从挂墙式市电配电箱引若干条分支电缆（RVV3*2.5 mm2线）引至各计算机终端，终端采用9孔公牛插座为计算机供电；连接处采用金属软管护套。

弱电网络布线：采用超六类综合布线产品，超六类双绞线由高品质的超六类4对铜质双绞线组成，可支持1000M的传输速度，超六类双绞线的距离限制是无源连接小于90米, 从工作区敷设到配线柜的超六类水平线缆，数据部分选用24口六类压接式配线架，六类24口配线架是采用模块化配线架设计，支持GigaSPEED系统，配线架模块的背部具有明显的色标，配置2U理线架，线缆定位器可以支撑端接在配线架上的超六类双绞线，使双绞线保持在允许的弯曲度内；
	1
	项
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双人钢质电脑桌、电脑凳或电脑椅样式：
商务要求：

签订合同后，1周内完成施工及供货。

所有提供货物需按厂家质保要求提供质保服务。

2

